## Sheet1
项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）检验科冷库采购及安装
冷库规格：不小于3300*2500*2400 mm；具体规格根据现场冷库建筑面积设定。
设计温度： 2℃～8℃
序号 | 项目名称 | 规格品种说明 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 库体规格
1.1 | 100mm库板 | 双面彩钢面板（0.5mm）高压发泡成型，偏心钩连接，发泡剂为高阻燃型，离火自灭 | 约45 | m² | 彩板/0.5mm(宝钢)
1.2 | 冷库门 | 1800*750mm | 1 | 扇 | 全埋式自动回归门
1.3 | 圆弧角 | 铝合金
1.4 | 风幕机 | 风幕机220V | 1 | 台 | 绿岛风、三菱、金羚
2 | 制冷设备
2.1 | 制冷机组 | 智能机组 1.★制冷量≥6.270kW。 2.★功率≤2.857kW。 响应文件中提供国家压缩机制冷设备质量检验检测中心出具符合上述要求的含有“CMA或CNAS”标识的检测报告加盖制造商公章（扫描件或影印件） 3.智能机组（每个机组双压缩机） | 2 | 台 | 制冷剂为R410A,在库温7℃/环境温度35℃的工况下 品牌推荐：欧莱特、艾默生、大金
2.2 | 冷风机 | 1.★电机类型：圆桶风机,功率：230W 2.★循环风量≥3650m³/H。 3.★噪音≤66dB(A)。 响应文件中提供国家压缩机制冷设备质量检验检测中心出具符合上述要求的含有“CMA或CNAS”标识的检测报告加盖制造商公章（扫描件或影印件） | 2 | 台 | 高效率内螺纹铜管，热氟融霜 品牌推荐：欧莱特、优必安派特、盾安
2.3 | 除湿机 | 柜式 | 1 | 台 | 根据冷库面积和制冷量，中标单位深化设计，达到院方要求。
3 | 照明系统
3.1 | 冷库照明灯 | 防潮型 | 2 | 套 | LED灯具，根据面积匹配
4 | 管道阀件
4.1 | 热力膨胀阀 | F410φ3mm | 1 | 个 | 丹弗斯、鹭宫、艾默生
4.2 | 电磁阀 |  | 1 | 个 | 卡士妥、丹佛斯、鹭宫
4.3 | 报警器 | 未关门报警
4.4 | 控制箱 | 智能控制柜（一备一用互连） | 1 | 个 | 药用柜
5 | 温控器 | 液晶显示 | 1 | 个 | 安装在冷库外，显示冷库温度
5 | 材料类
5.1 | 连接铜管 |  | 20 | KG | 中佳、金龙、海亮
5.2 | 辅材 | 电线、线管、吊杆、支架、焊接材料及其它所需材料等 | 2 | 组 | 国标定制
5.3 | 制冷剂 | R410A | 10 | Kg | 巨化、冰龙、阿科玛
6 | 安装调试
6.1 | 安装调试费 | 安装调试 | 1 | 项
6.2 | 运费、吊装、设备基础费 |  | 1 | 项
7 | 注：以上清单投标报价含：税金、运输、安装、设备基础费、配电箱、电缆等总价包干，一年免费维护服务费。