桐城市人民医院新区项目（一期）高压氧舱安装工程

公开（二次询价）招标

- 招标条件

- 项目名称:桐城市人民医院新区项目（一期）高压氧舱

安装工程

2、招标人：安徽省桐城市人民医院

3、资金来源：财政资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市龙腾街道望溪路166号；

2、项目安装内容及要求：从配电中心1-7E:WPEM131:主用抽屉柜和2-15：WPEM232:备用抽屉柜，各引出1条WDZB-YJY-4x25+1x16,至高压氧舱配电箱ATQJ；从配电中心2-8:WPEM201:主用抽屉柜和1-7：WPEM103:备用抽屉柜，各引出1条WDZB-YJY-4x95+1x50,至高压氧舱配电箱APYC；从配电中心2-15：WPEM234抽屉柜引出1条ZR-YJV22-4x50+1x25,至高压氧舱配电箱AP，共计5条电力电缆敷设及电力电缆头制作、电力管道、桥架等安装内容，安装前需与配电房配电柜安装单位对接，确保用电安全。现场成品（吊顶及路面等）拆除、修复费用全部含在投标报价中，所有主材和辅材须为国标产品，电缆进场后施工前须抽样送质量监督检验机构检验，并出具检验报告。投标人自行踏勘现场，须谨慎报价，具体详见图纸和工程量清单。

三、投标单位资格要求

1、须具有合法有效的营业执照的独立法人资格；

2、具有承装（修、试）电力设施许可证：承装五级、承修五级、承试五级及以上；

3、具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证且在有效期内；

4、本项目不接受联合体投标。

四、最高控制价

桐城市人民医院新区项目（一期）高压氧舱安装工程：298160.52万元。

- 付款方式

施工结束验收合格后，付至合同价款的80%，审计结束后付至审计价款的97%,质保期满一年后一次性支付尾款（不计息）。

六、投标文件提交
1、投标文件提交截止时间：2024年10月8日16点00分（北京时间）；  
2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，二份副本；

4、投标文件格式见附件。

七、确定中标单位

1、投标单位满足资格要求条件，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

八、联系方式

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331 
项目联系人：彭工  15156274810

安徽省桐城市人民医院 
二0二四年九月二十六日

投标文件格式

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：年月日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日

附：委托代理人身份证复印件

三、投标函

致：安徽省桐城市人民医院

- 根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币（大写）

（小写 元）的报价来承担    桐城市人民医院新区项目（一期）高压氧舱安装工程     项目；

2、我方承诺：我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假，与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2024年  月  日

四、企业资质证书(复印件加盖公章)；

五、企业法人营业执照(复印件加盖公章)；

六、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录；

3、若我方中标，将严格按照招标单位的时间要求，客观公正的完成工程建设项目的造价咨询服务；若我方违反上述承诺，提供虚假、不真实的造价咨询服务，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市人民医院作出的列入“黑名单”的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日