桐城市人民医院新区项目（一期）消毒供应中心环氧乙烷灭菌器排气系统安装项目

现对桐城市人民医院消毒供应中心环氧乙烷灭菌器排气系统安装项目公开三次询价招标。

- 招标条件

- 项目名称:桐城市人民医院新区项目（一期）消毒供应中心环氧乙烷灭菌器排气系统安装项目

- 招标人：桐城市人民医院

- 资金来源：财政资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市龙腾街道望溪路166号；

2、采购及安装内容：消毒供应中心环氧乙烷灭菌器排气系统安装项目，拆除的建筑垃圾运至院外含在投标报价中，具体内容以采购需求、施工图及工程量清单为准；

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起10个工作日内货到现场，货到场之日后5个工作日内安装结束；

4、采购及安装要求：到场货物符合采购技术参数，材质要求达到供应室环氧乙烷消毒设备所需要求；

5、采购及安装说明：中标单位要与消毒设备厂家无缝对接，要满足消毒设备环氧乙烷有毒废气排放，符合国家规定的最新标准与规范，否则，院方可解除合同并追究责任。

6、依据图纸，根据施工现场实际情况安装，安装时，需动火作业和有限空间作业时，按动火作业和有限空间作业规范标准执行。

三、投标单位基本资质条件

1、须具有合法有效的营业执照的独立法人资格；能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、特定资质要求：具有安全生产许可证和压力管道安装许可证或压力管道生产许可证(GC2及以上）。

3、施工人员具有符合相关部门备案或颁发的焊工证，且在有效期内。

4、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价：

桐城市人民医院新区项目（一期）消毒供应中心环氧乙烷灭菌器排气系统安装项目：48949.65元（含预算清单编制及控制价和结算审计费用）。

五、付款方式

安装结束验收合格（管道保压48小时）付合同价款的80%，审计结束后，付至审计价款的100%。

六、投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：2024年12月9日16点00分（北京时间）；

2、地点：投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院综合采购办递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收；

3、投标文件份数：一份正本，一份副本；投标文件的正本和副本密封在同一密封袋中，并在密封袋上清楚标明：项目名称、投标人名称及联系电话。在密封袋上加盖投标人公章和法定代表人（授权委托人）签字或盖章并注明“请勿在  年  月  日  时    分之前开启”字样。

4、投标文件格式见附件。

5.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商；

七、确定中标单位

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

八、联系方式

桐城市人民医院综合采购办公室：0556-6197331

新院区建设办公室：0556-6197167

桐城市人民医院

二0二四年十二月三日

项目采购需求

- 环氧乙烷灭菌器是一种高效的低温灭菌设备，对一些不耐高温和高压的器械有针对性的消毒作用，其灭菌使用的气体是环氧乙烷气体。在每次灭菌完成后会把残余的气体排出，而环氧乙烷气体是一种易燃易爆，又带有毒性的气体，不能直接排放，必须通过专用排气管道（无缝不锈钢管或紫铜管）引至安全处。本项目排气管道从医疗综合楼的管道井，将排气口引至电梯井道顶部安全处，在管道上每隔4米处做好名称标牌和警示标志。

- 废弃排放管在屋顶用金属支架挑高，通过斜拉索和锚栓固定在屋面，锚栓固定不能破坏屋顶防水层，必须安装避雷针同时与医疗综合楼接地网连接，排气管道顶部设防水帽，施工中使用支吊架、型钢、斜拉索等辅材须是国标产品，同时做好防腐、防水涂料涂刷3遍以上。

- 本项目废气排放管道材质采用5mm厚DN32无缝不锈钢管，连接方式：氩弧焊，不允许卡套连接。施工焊接前做好有限空间的通风作业措施同时动火作业报院保卫科办理审批备案程序，方可施工。排气管道沿管井敷设直至屋顶，排气管道采用2趟DN32无缝不锈钢管道，2趟管路总长度200米，其中消毒供应中心环氧乙烷消毒设备至管井40米+管井至屋顶高度56米+出屋面高度4米，废气排放管屋顶管口距离任意进气口（包括门、窗、新风口等）大于8米及以上，室外管道部分需要橡塑棉保温且不锈钢铝皮防腐，防止太阳光暴晒对管道的腐蚀。

附件：

投标文件格式

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：    年   月   日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位  (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日

附：委托代理人身份证复印件

三、投标函

致：安徽省桐城市人民医院

- 根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币（大写）

（小写       元）的报价来承担 桐城市人民医院新区项目（一期）消毒供应中心环氧乙烷灭菌器排气系统安装   项目；

2、我方承诺：我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假，与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2024年  月  日

附投标报价清单

- 企业法人营业执照(复印件加盖公章)；

- 企业资质证书（复印件加盖公章)；

- 施工人员焊工证（复印件加盖公章)；

七、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录；

3、若我方中标，将严格按照招标单位的时间要求，客观公正的完成工程建设项目的造价咨询服务；若我方违反上述承诺，提供虚假、不真实的造价咨询服务，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市人民医院作出的列入“黑名单”的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日