桐城市人民医院二次供水泵房标准化改造及维保服务项目公开询价招标

- 项目基本情况

1、项目名称:桐城市人民医院二次供水泵房标准化改造及维保服务

2、招标人：桐城市人民医院

3、项目最高限价：9.9万元

4、项目实施地点：桐城市龙腾街道望溪路166号

5、项目安装内容及要求：具体详见项目采购需求

二、申请人的资格要求

1、须具有合法有效的营业执照的独立法人资格；

2、须具有二次供水泵房施工和维保业绩各一份；

3、本项目不接受联合体投标。

三、计划工期

标准化改造工期：20个日历天，维修保养期限：1年。

四、付款方式

改造结束验收合格后，付改造费用的全款，维保费用每半年支付一次，提供正规增值税发票和维保记录，财务人员审核后支付维保费用。

五、投标文件提交
1、投标文件提交截止时间：2025年3月19日16时00分（北京时间）；  
2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，一份副本；投标文件的正本和副本密封在同一密封袋中，并在密封袋上清楚标明：项目名称、投标人名称及联系电话。在密封袋上加盖投标人公章和法定代表人（授权委托人）签字或盖章并注明“请勿在  年  月  日  时

分之前开启”字样。

4、投标文件格式见附件。

六、确定中标单位

1、投标单位满足资格要求条件，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

七、联系方式

桐城市人民医院综合采购办公室：0556-6197331 
后勤保障部：0556-6197367

桐城市人民医院

二0二五年三月十三日

项目采购需求

- 生活供水泵房与热水泵房为同一泵房区域，常年温度过高，根据桐城市城乡供水集团有限公司管理要求，现需要对其进行隔断分割，分割之后建筑面积约270㎡。考虑到隔断尺寸跨度大，需要中间增加构造柱和圈梁等固定设施，并对两边进行粉刷；

- 生活供水泵房管道配置有2套紫外线消毒仪，按照要求需每年对紫外线灯管进行更换；

- 由于医院生活泵房为水箱式储水，需要对水箱进行季度清洗，由于为有限空间作业，每次清洗人数不低于3人，同时清洗后需提供有资质机构出具提供的水质合格报告；

4、鉴于医院的特殊性，生活泵房供水受益人数众多等要求，并且设备24小时运行，泵房设备要求高等特点，需要对泵房进行常态化维护，月维护不低于2次，同时保证全天24h响应，有问题30分钟内到达现场，2小时内处理完成，确保供水设备的正常运行；

5、生活泵房需要对人员出入进行限制性管理，需要增加安防监控和门禁系统，同时泵房内需增加灭火器箱消防用品，因地下室湿度大，需配置2台工业除湿机、确保泵房湿度在40%-60%之间。

具体要求见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二次供水标准化生活泵房改造内容最高限价3.0万元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔断 | 1、尺寸：14500*4900*200mm 2.材质：加气混凝土砌块； 3.墙体粉刷白色； 3、要求隔断间隔3.6米，增加一道300*200mm,混凝土构造柱，强度等级≥C15；隔断墙体半高位置增加一道圈梁，强度等级≥C15，施工规范符合《砌体结构设计规范》及抗震相关要求。 | 1项 |  |  |
| 2 | 安防监控和门禁系统 | 1、品牌：海康威视 2、8K枪机网络摄像头2台、8K半球机网络摄像头4台、硬盘录像机及机柜1台； 3、2100*1300mm防火门加装密码锁，具备刷卡和密码开锁功能； 4、要求：与院内中央控制室连接，后期连接至供水集团控制系统。 | 1项 |  |  |
| 4 | 除湿机 | 2台工业除湿机，保证生活泵房干燥无潮气。 | 2台 |  |  |
| 5 | 灭火器 | 2套灭火器，符合消防应急要求。 | 2套 |  |  |
| 二、二次供水生活泵房维修保养服务内容最高限价6.9万元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活水箱 | 1.体积：2*105m³，有效容积：80m³ 2.材质：食品级SUS304； 3.要求：每季度清洗、加药消毒一次，1年4次，保证水质达标，清洗后提供合格的第三方水质检测报告，检测报告中检测项目37项及以上，检测依据：GB/T5750.12-2003，如有新规范按照最新标准执行，饮用水达到桐城市疾病预防控制中心和卫生监督所的验收要求。 | 1项 |  |  |
| 2 | 紫外线消毒仪 及控制柜 | - 品牌型号：安力斯EX-260 - 功率：155W 3.要求：原厂原品牌，能与控制柜配套使用。 | 2组16只 |  |  |
| 3 | 水泵机组 及控制柜 | 1.品牌：赛莱默 2.2组循环水泵机组，三用一备变频水泵、中高区2套控制系统； 3.要求：水泵、阀门等原厂原配件。 | 1项 |  |  |
| 4 | 阀门及其他 | - 材质要求：不锈钢 - 要求：阀门及管道上螺丝及螺帽生锈的，排烟风机电源接入及调试，根据院方要求及时完善， 3.包括二次供水水箱及浮球、泵房里照明设施、控制柜元器件、变频器（原厂原品牌）等维修工作。 | 1项 |  |  |
| 投标报价合计总价 |  |  |  | 元 |  |
| 备注：以上2个内容投标报价时分别分项报价，本项目固定总价合同，后期施工过程中，不予办理签证，各投标人请自行踏勘现场，谨慎报价。 |  |  |  |  |  |

投标文件格式

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：    年   月   日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日

附：委托代理人身份证复印件

三、投标函

致：安徽省桐城市人民医院

- 根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币（大写）

（小写       元）的报价来承担 桐城市人民医院二次供水泵房标准化改造及维保服务项目；

2、我方承诺：我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假，与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2025年  月  日

- 企业法人营业执照(复印件加盖公章)；

- 施工人员资质(复印件加盖公章)

六、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日